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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством мобильного осушителя воздуха промышленного назначения CDT 60 MK III  (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Toc156910914] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Основные сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Мобильный осушитель воздуха промышленного назначения

	Модель изделия
	CDT 60 MKIII

	Артикул изделия
	351114 CDT 60 MK III

	Описание изделия
	Предназначен для управления температурой и влажностью воздуха в частных и общественных плавательных бассейнах

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2023

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Декларация о соответствии требованиям 
Технических регламентов Евразийского экономического союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.12030/21 
(срок действия с  19.07.2021 до 18.07.2026)

	Изготовитель
	Dantherm A/S

	Страна производства
	Дания

	Адрес изготовителя
	Marienlystvej 65, 7800 Skive Denmark

	Торговая марка изделия
	Dantherm

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Toc156910915]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc156910916]2.1 Описание изделия

Мобильный осушитель воздуха CDT 60 MK III  предназначен для осушения воздуха в замкнутом помещении. Изделие работает по принципу конденсации.
Изделие состоит из одного блока, в котором располагаются все рабочие элементы.
Корпус изделия выполнен из горячеоцинкованной стали с дополнительным внутренним и наружным эмалевым покрытием. 
 Мобильность обеспечивается благодаря большим колесам с полиуретановым ободом.

[bookmark: _Toc156910917]2.1.1 Конструктивные особенности

Конструкция изделия представлена на рисунке 1.


[image: ]
Рисунок 1


[bookmark: _Toc132363915][bookmark: _Toc156910918]2.1.2 Технические характеристики изделия 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.
Таблица 2

	Характеристики
	Единица измерения
	Значение

	Диапазон относительной влажности 
	%RH
	40-100

	Погрешность измерения относительной влажности 
	%RH
	4

	Диапазон температур 
	°C
	3-35

	Электропитание 
	В/Гц
	1N
230+PE/50

	Макс. номинальный ток 
	А
	4,1

	Макс. входная мощность 
	кВт
	1,12

	Расход воздуха 
	м3/ч
	725

	Масса хладагента 
	кг
	0,65

	Хладагент 
	Тип
	
	R454C

	
	Состав
	
	смесь из 78,5 % тетрафторпропен R-1234yf (C3H2F4), 
 21,5 % дифторметана R-32(CH2F2) 

	Потенциал Глобального Потепления (ПГП) 
	
	0,65

	Объем водосборника 
	л
	14 

	Уровень шума на расстоянии 1 м 
	дБ
	62

	Масса 
	кг
	43

	Степень защиты 
	IP
	IP X4

	Плотность пор фильтра 
	PPI (пор на дюйм)
	PPI 15/G1

	Точность измерения потребления энергии (кВт-ч) 
	%
	±5%









[bookmark: _Toc156910919]2.1.3 Требования к расположению изделия

Изделие следует располагать таким образом, чтобы вокруг него интенсивно циркулировал воздух. Со стороны воздухозаборника до ближайших предметов должно оставаться расстояние не менее 60 см, со стороны воздуховыпуска — не менее 3 м. 
Не следует загораживать вентиляционные отверстия во время работы изделия. 

[bookmark: bookmark0][bookmark: _Toc156910920]2.1.4 Оптимальная эксплуатация

Окна и двери в помещении, где нужно осушить воздух, должны быть закрыты, а изделие не должно располагаться возле источников тепла (например, радиаторов отопления). 

[bookmark: _Toc156910921]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия и его элементов с основными габаритными размерами представлен на 
рисунке 2.
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Рисунок 2

[bookmark: _Toc156910922]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3


3 [bookmark: _Toc156910923][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Мобильный осушитель воздуха 
	1

	2. Шнур питания 3,5 м
	1

	3. Патрубок для подсоединения шланга
	

	4. Руководство по монтажу и эксплуатации
	




4 [bookmark: _Toc156910924]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок качества поставляемого Товара исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. 
В случае, если Покупатель продает поставленный Поставщиком товар третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи товара такому третьему лицу, но не может
превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный
гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3
(Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Товара Покупателю или
уполномоченному Грузополучателю.
Условия и порядок выполнения Поставщиком гарантийных обязательств приведены в договоре поставки. 
Гарантийный срок качества поставляемого Товара определяется исходя из нижеследующего: 
[bookmark: _GoBack]На осушители Dantherm срок гарантии составляет – 3 (три) года.
В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части товара, в которой были обнаружены соответствующие недостатки. 
В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт Товара только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию Товара.












5 [bookmark: _Toc156910925] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Toc156910926]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Мобильный осушитель воздуха 

типа:       CDT 60 MK III                                  
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
					



Упакована:                       Dantherm A/S
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.


7 [bookmark: _Toc156910927]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Мобильный осушитель 

типа:          CDT 60 MK III                              
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

8 [bookmark: _Toc156910928]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.
При утилизации изделия следует соблюдать все национальные законы и процедуры охраны окружающей среды. 

Изделие содержит горючий хладагент. Перед утилизацией следует откачать хладагент, как описано ниже:
1. Обесточьте систему;
2. Перед началом работ убедитесь, что:
· доступно подъемно-транспортное оборудование (при необходимости) для перевозки баллонов с хладагентом;
· доступно и используется все необходимые средства индивидуальной защиты;
· процесс регенерации находится под постоянным надзором квалифицированного сотрудника;
· оборудование и баллоны для регенерации соответствуют применимому стандарту.
3. Используйте только подходящие баллоны для регенерации хладагента и убедитесь, что они установлены на весы перед началом восстановления.
· Не смешивайте хладагенты в установках для регенерации, особенно в баллонах.
4. Запустите установку для регенерации и выполните действия в соответствии с инструкциями от производителя.
· Избегайте чрезмерного заполнения баллонов (не более 80 % от объема жидкости в системе).
· Не превышайте, даже кратковременно, максимального рабочего давления баллона.
5. Если баллоны заполнены правильно и процесс завершен, снабдите систему этикеткой, указав следующее:
· система выведена из эксплуатации;
· из системы удален хладагент.
Убедитесь, что на оборудовании присутствуют этикетки, указывающие на наличие в системе горючего хладагента. На этикетке должна быть проставлена дата и стоять подпись ответственного технического работника.
6. Убедитесь, что баллоны и оборудование быстро вывозятся с объекта и что отсечные клапаны на оборудовании закрыты.
7. Регенерированный хладагент необходимо вернуть поставщику. Регенерированный хладагент разрешается заправлять в другую холодильную установку только после очистки и проверки.

Электрическое и электронное оборудования, а также соответствующие элементы питания содержат материалы, компоненты и вещества, которые могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде в случае неправильного обращения. 
На электрическое и электронное оборудования, а также соответствующие элементы питания нанесена маркировка в виде зачеркнутой урны для мусора. Это значит, что электрическое и электронное оборудование, а также элементы питания нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами, а нужно собирать отдельно. 
Очень важно, чтобы потребители сдавали использованные элементы питания в уполномоченный пункт приема. Это поможет обеспечить вторичную переработку элементов питания согласно требованиям законодательства и позволит избежать нежелательного вреда для окружающей среды. 
[image: ]


9 [bookmark: _Toc156910929]
 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Для предотвращения неисправностей следует проводить профилактическое техобслуживание.
Прежде чем приступать к техобслуживанию, обязательно отключите изделие от электросети!
Изделие содержит горючий хладагент. Перед проведением работ с системой выполните следующие проверки безопасности, что свести риск возгорания к минимуму:
· отсутствует открытый огонь; 
· отсутствуют электрические источники возгорания (открытые электрические контакты); 
· отсутствуют механические источники возгорания (процессы шлифования); 
· рядом с рабочим местом отсутствуют горючие материалы; 
· зона хорошо вентилируется; 
· проверить присутствие хладагента. 
Другие меры предосторожности: 
· технические и другие работники, выполняющие работы на объекте, должны пройти инструктаж по природе выполняемых работ; 
· зону вокруг рабочего места необходимо оградить; 
· по периметру зоны необходимо разместить знаки «Не курить». 
Если на оборудовании, содержащем хладагент, или связанных с ним деталях необходимо выполнить работы, проходящие с выделением тепла, необходимо подготовить соответствующие средства пожаротушения: 
· сухой порошок;
·  CO2;
·  водяной туман;
·  спиртоустойчивая пена.

Следует иметь в виду: 
• хладагенты могут не иметь запаха. 
Действия, которых необходимо избегать (при эксплуатации и обращении): 
• следует соблюдать особую осторожность при обращении с изделием, чтобы избежать повреждений, которые приведут к утечке в контуре охлаждения; 
• запрещается использовать средства для ускорения процесса разморозки или для очистки, не рекомендованные производителем; 
• запрещается протыкать и жечь изделие. 
В случае пожара: 
• во время пожара может выделяться токсичный дым. Поэтому при возгорании необходимо как можно быстрее покинуть помещение. 

[bookmark: _Toc156910930]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденному постановлением Ростехнадзора от 29.01.2007, зарегистрированным Минюстом России 22.03.2007 г., регистрационный № 9133.
Все монтажные, эксплуатационные и обслуживающие работы должны проводиться в соответствии с Руководством по монтажу и эксплуатации.
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11 [bookmark: _Toc156910932][bookmark: _Toc14172322][bookmark: _Ref67997880] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4



	Неисправность 
	Возможная причина 
	Способ устранения 

	· Осушитель не запускается 
· Дисплей не включен 
	Штепсельная вилка не подключена к розетке электросети 

	Убедитесь в том, что осушитель подключен к электросети. При необходимости проверьте розетку электросети, подключив к ней другой электроприбор 

	· Осушитель не запускается 
· Зеленый индикатор не светится 
·  На дисплее отображается сообщение HYG STOP 

	Измеренная гигростатом влажность воздуха ниже заданного значения, поэтому гигростат выключил прибор для экономии электроэнергии 

	Уменьшите заданное значение гигростата или переключите прибор в ручной режим работы. См. раздел «Работа встроенного гигростата» в Руководстве по монтажу и эксплуатации


	Светится желтый индикатор.
На дисплее отображается сообщение Full

	Водосборник заполнен или насос (аксессуар) засорился 

	Опорожните водосборник или устраните засорение насоса 


	Светится красный индикатор 

	Ошибка выключения прибора 

	См. таблицу сообщений об ошибках в Руководстве по монтажу и эксплуатации


	Осушитель работает 
· Светится зеленый индикатор 
· На дисплее мигает сообщение SERVICE
	Истек заданный интервал техобслуживания 

	Выполните техобслуживание прибора, как описано в соответствующем разделе 
Руководства по монтажу и эксплуатации





Продолжение таблицы  4.

	Осушитель работает.
При активации измерения относительной влажности (RH%) на дисплее появляется сообщение SENSOR FAIL 

	Датчик относительной влажности (RH%) неисправен 

	Замените датчик относительной влажности (RH%) 


	Без питания от электросети не отображаются потребленная энергия (кВт) и наработка 

	Разрядился элемент питания памяти

	Замените элемент питания 





Если прибор работает неправильно, немедленно выключите его! 
Прежде чем приступать к устранению неисправностей, подождите одну минуту, поскольку прибор мог быть выключен электронной системой управления для обеспечения безопасности.
Если не удается перезапустить осушитель, свяжитесь с дилером Dantherm A/S. Это касается и тех случаев, когда прибор работает без образования конденсата. В таком случае вероятен сбой контура охлаждения, требующий вмешательства специалиста по обслуживанию.








12 [bookmark: _Toc156910933] ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

[bookmark: _Toc156910934]12.1 Транспортировка или перемещение изделия

Изделие можно поднимать вдвоем или с помощью подъемного приспособления.
Необходимо соблюдать правила техники безопасности при подъеме грузов. 
Инструкции приведены на рисунке 4. 

[image: ]

Рисунок 4

Колеса расположены таким образом, что изделие можно тащить вверх по лестнице, не опасаясь повредить корпус или ступеньки. 
Если изделие транспортировалось в горизонтальном положении, перед использованием оно должно как минимум в течение одного (1) часа простоять вертикально.

[bookmark: _Toc156910935]12.2 Хранение изделия

Для хранения изделия можно штабелировать, расположив один на другой не более двух блоков одного размера. Инструкции приведены на рисунке 5.
[bookmark: _Toc14172323]
 [image: ]
Рисунок 5



[bookmark: _Toc156910936]12.3 Требования к местоположению

Так как изделие содержит горючий хладагент, необходимо соблюдать следующие требования к местоположению:
• изделие следует устанавливать, эксплуатировать и хранить в помещении с площадью пола больше 4 м2. Следует проверить, существуют ли определенные законодательные предписания, которые следует учитывать при установке или хранении изделия; 
• изделие следует хранить в хорошо вентилируемом помещении, размер которого соответствует требуемому — 4 м2; 
• изделие следует хранить в помещении, в котором отсутствуют постоянно работающие источники возгорания (например, открытый огонь, работающая газовая установка или работающий электрический нагреватель). 

13 [bookmark: _Toc156910937] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
3
351114.CDT 60 MK III.ПС


Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
8
351114.CDT 60 MK III.ПС
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