28.25.1

(код продукции)

МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ CDT 60 MK III

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

351114.CDT 60 MK III.ПС

наименование документа

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

2.1 Описание изделия	5

2.1.1 Конструктивные особенности	5

2.1.2 Технические характеристики изделия	6

2.1.3 Требования к расположению изделия	7

2.1.4 Оптимальная эксплуатация	7

2.1.5 Чертеж изделия	7

2.2 Маркировка	8

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	8

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

5	КОНСЕРВАЦИЯ	10

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВАНИИ	11

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	13

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	15

9.1 Общие требования	16

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	17

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22

12	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	24

12.1 Транспортировка или перемещение изделия	24

12.2 Хранение изделия	24

12.3 Требования к местоположению	26

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	26

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством мобильного осушителя воздуха промышленного назначения CDT 60 MK III  (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Основные сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Мобильный осушитель воздуха промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | CDT 60 MKIII |
| Артикул изделия | 351114 CDT 60 MK III |
| Описание изделия | Предназначен для управления температурой и влажностью воздуха в частных и общественных плавательных бассейнах |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о соответствии | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.12030/21 (срок действия с 19.07.2021 до 18.07.2026) |
| Изготовитель | Dantherm A/S |
| Страна производства | Дания |
| Адрес изготовителя | Marienlystvej 65, 7800 Skive Denmark |
| Торговая марка изделия | Dantherm |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Описание изделия

Мобильный осушитель воздуха CDT 60 MK III  предназначен для осушения воздуха в замкнутом помещении. Изделие работает по принципу конденсации.

Изделие состоит из одного блока, в котором располагаются все рабочие элементы.

Корпус изделия выполнен из горячеоцинкованной стали с дополнительным внутренним и наружным эмалевым покрытием.

Мобильность обеспечивается благодаря большим колесам с полиуретановым ободом.

2.1.1 Конструктивные особенности

Конструкция изделия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.2 Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон относительной влажности |  | %RH | 40-100 |
| Погрешность измерения относительной влажности |  | %RH | 4 |
| Диапазон температур |  | °C | 3-35 |
| Электропитание |  | В/Гц | 1N 230+PE/50 |
| Макс. номинальный ток |  | А | 4,1 |
| Макс. входная мощность |  | кВт | 1,12 |
| Расход воздуха |  | м3/ч | 725 |
| Масса хладагента |  | кг | 0,65 |
| Хладагент | Тип |  | R454C |
|  | Состав |  | смесь из 78,5 % тетрафторпропен R-1234yf (C3H2F4), 21,5 % дифторметана R-32(CH2F2) |
| Потенциал Глобального Потепления (ПГП) |  |  | 0,65 |
| Объем водосборника |  | л | 14 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м |  | дБ | 62 |
| Масса |  | кг | 43 |
| Степень защиты |  | IP | IP X4 |
| Плотность пор фильтра |  | PPI (пор на дюйм) | PPI 15/G1 |
| Точность измерения потребления энергии (кВт-ч) |  | % | ±5% |

2.1.3 Требования к расположению изделия

Изделие следует располагать таким образом, чтобы вокруг него интенсивно циркулировал воздух. Со стороны воздухозаборника до ближайших предметов должно оставаться расстояние не менее 60 см, со стороны воздуховыпуска — не менее 3 м.

Не следует загораживать вентиляционные отверстия во время работы изделия.

2.1.4 Оптимальная эксплуатация

Окна и двери в помещении, где нужно осушить воздух, должны быть закрыты, а изделие не должно располагаться возле источников тепла (например, радиаторов отопления).

2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия и его элементов с основными габаритными размерами представлен на

рисунке 2.

Рисунок 2

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Мобильный осушитель воздуха | 1 |
| - Шнур питания 3,5 м | 1 |
| - Патрубок для подсоединения шланга |  |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации |  |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок качества поставляемого Товара исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами.

В случае, если Покупатель продает поставленный Поставщиком товар третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи товара такому третьему лицу, но не может
превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный
гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3
(Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Товара Покупателю или
уполномоченному Грузополучателю.

Условия и порядок выполнения Поставщиком гарантийных обязательств приведены в договоре поставки.

Гарантийный срок качества поставляемого Товара определяется исходя из нижеследующего:

На осушители Dantherm срок гарантии составляет – 3 (три) года.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части товара, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт Товара только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию Товара.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Мобильный осушитель воздуха

типа:       CDT 60 MK III

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакована:                       Dantherm A/S

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мобильный осушитель

типа:          CDT 60 MK III

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.

При утилизации изделия следует соблюдать все национальные законы и процедуры охраны окружающей среды.

Изделие содержит горючий хладагент. Перед утилизацией следует откачать хладагент, как описано ниже:

- Обесточьте систему;

- Перед началом работ убедитесь, что:

- доступно подъемно-транспортное оборудование (при необходимости) для перевозки баллонов с хладагентом;

- доступно и используется все необходимые средства индивидуальной защиты;

- процесс регенерации находится под постоянным надзором квалифицированного сотрудника;

- оборудование и баллоны для регенерации соответствуют применимому стандарту.

- Используйте только подходящие баллоны для регенерации хладагента и убедитесь, что они установлены на весы перед началом восстановления.

- Не смешивайте хладагенты в установках для регенерации, особенно в баллонах.

- Запустите установку для регенерации и выполните действия в соответствии с инструкциями от производителя.

- Избегайте чрезмерного заполнения баллонов (не более 80 % от объема жидкости в системе).

- Не превышайте, даже кратковременно, максимального рабочего давления баллона.

- Если баллоны заполнены правильно и процесс завершен, снабдите систему этикеткой, указав следующее:

- система выведена из эксплуатации;

- из системы удален хладагент.

Убедитесь, что на оборудовании присутствуют этикетки, указывающие на наличие в системе горючего хладагента. На этикетке должна быть проставлена дата и стоять подпись ответственного технического работника.

- Убедитесь, что баллоны и оборудование быстро вывозятся с объекта и что отсечные клапаны на оборудовании закрыты.

- Регенерированный хладагент необходимо вернуть поставщику. Регенерированный хладагент разрешается заправлять в другую холодильную установку только после очистки и проверки.

Электрическое и электронное оборудования, а также соответствующие элементы питания содержат материалы, компоненты и вещества, которые могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде в случае неправильного обращения.

На электрическое и электронное оборудования, а также соответствующие элементы питания нанесена маркировка в виде зачеркнутой урны для мусора. Это значит, что электрическое и электронное оборудование, а также элементы питания нельзя выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами, а нужно собирать отдельно.

Очень важно, чтобы потребители сдавали использованные элементы питания в уполномоченный пункт приема. Это поможет обеспечить вторичную переработку элементов питания согласно требованиям законодательства и позволит избежать нежелательного вреда для окружающей среды.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения неисправностей следует проводить профилактическое техобслуживание.

Прежде чем приступать к техобслуживанию, обязательно отключите изделие от электросети!

Изделие содержит горючий хладагент. Перед проведением работ с системой выполните следующие проверки безопасности, что свести риск возгорания к минимуму:

- отсутствует открытый огонь;

- отсутствуют электрические источники возгорания (открытые электрические контакты);

- отсутствуют механические источники возгорания (процессы шлифования);

- рядом с рабочим местом отсутствуют горючие материалы;

- зона хорошо вентилируется;

- проверить присутствие хладагента.

Другие меры предосторожности:

- технические и другие работники, выполняющие работы на объекте, должны пройти инструктаж по природе выполняемых работ;

- зону вокруг рабочего места необходимо оградить;

- по периметру зоны необходимо разместить знаки «Не курить».

Если на оборудовании, содержащем хладагент, или связанных с ним деталях необходимо выполнить работы, проходящие с выделением тепла, необходимо подготовить соответствующие средства пожаротушения:

- сухой порошок;

- CO2;

- водяной туман;

- спиртоустойчивая пена.

Следует иметь в виду:

• хладагенты могут не иметь запаха.

Действия, которых необходимо избегать (при эксплуатации и обращении):

• следует соблюдать особую осторожность при обращении с изделием, чтобы избежать повреждений, которые приведут к утечке в контуре охлаждения;

• запрещается использовать средства для ускорения процесса разморозки или для очистки, не рекомендованные производителем;

• запрещается протыкать и жечь изделие.

В случае пожара:

• во время пожара может выделяться токсичный дым. Поэтому при возгорании необходимо как можно быстрее покинуть помещение.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденному постановлением Ростехнадзора от 29.01.2007, зарегистрированным Минюстом России 22.03.2007 г., регистрационный № 9133.

Все монтажные, эксплуатационные и обслуживающие работы должны проводиться в соответствии с Руководством по монтажу и эксплуатации.

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4. Таблица 4

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| - Осушитель не запускается - Дисплей не включен | Штепсельная вилка не подключена к розетке электросети | Убедитесь в том, что осушитель подключен к электросети. При необходимости проверьте розетку электросети, подключив к ней другой электроприбор |
| - Осушитель не запускается - Зеленый индикатор не светится - На дисплее отображается сообщение HYG STOP | Измеренная гигростатом влажность воздуха ниже заданного значения, поэтому гигростат выключил прибор для экономии электроэнергии | Уменьшите заданное значение гигростата или переключите прибор в ручной режим работы. См. раздел «Работа встроенного гигростата» в Руководстве по монтажу и эксплуатации |
| Светится желтый индикатор. На дисплее отображается сообщение Full | Водосборник заполнен или насос (аксессуар) засорился | Опорожните водосборник или устраните засорение насоса |
| Светится красный индикатор | Ошибка выключения прибора | См. таблицу сообщений об ошибках в Руководстве по монтажу и эксплуатации |
| Осушитель работает - Светится зеленый индикатор - На дисплее мигает сообщение SERVICE | Истек заданный интервал техобслуживания | Выполните техобслуживание прибора, как описано в соответствующем разделе Руководства по монтажу и эксплуатации |

Продолжение таблицы  4.

| Осушитель работает. При активации измерения относительной влажности (RH%) на дисплее появляется сообщение SENSOR FAIL | Датчик относительной влажности (RH%) неисправен | Замените датчик относительной влажности (RH%) |
| --- | --- | --- |
| Без питания от электросети не отображаются потребленная энергия (кВт) и наработка | Разрядился элемент питания памяти | Замените элемент питания |

Если прибор работает неправильно, немедленно выключите его!

Прежде чем приступать к устранению неисправностей, подождите одну минуту, поскольку прибор мог быть выключен электронной системой управления для обеспечения безопасности.

Если не удается перезапустить осушитель, свяжитесь с дилером Dantherm A/S. Это касается и тех случаев, когда прибор работает без образования конденсата. В таком случае вероятен сбой контура охлаждения, требующий вмешательства специалиста по обслуживанию.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## 12.1 Транспортировка или перемещение изделия

Изделие можно поднимать вдвоем или с помощью подъемного приспособления.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности при подъеме грузов.

Инструкции приведены на рисунке 4.

Рисунок 4

Колеса расположены таким образом, что изделие можно тащить вверх по лестнице, не опасаясь повредить корпус или ступеньки.

Если изделие транспортировалось в горизонтальном положении, перед использованием оно должно как минимум в течение одного (1) часа простоять вертикально.

## 12.2 Хранение изделия

Для хранения изделия можно штабелировать, расположив один на другой не более двух блоков одного размера. Инструкции приведены на рисунке 5.

Рисунок 5

## 12.3 Требования к местоположению

Так как изделие содержит горючий хладагент, необходимо соблюдать следующие требования к местоположению:

• изделие следует устанавливать, эксплуатировать и хранить в помещении с площадью пола больше 4 м2. Следует проверить, существуют ли определенные законодательные предписания, которые следует учитывать при установке или хранении изделия;

• изделие следует хранить в хорошо вентилируемом помещении, размер которого соответствует требуемому — 4 м2;

• изделие следует хранить в помещении, в котором отсутствуют постоянно работающие источники возгорания (например, открытый огонь, работающая газовая установка или работающий электрический нагреватель).

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |