Серия осушителей адсорбционного типа AD

Принцип действия
Агрегаты серии AD представляет собой адсорбционные осушители со стандартным силикагелевым ротором. Влажный воздух поступает в осушитель и проходит через ротор, который медленно вращается между двумя изолированными зонами внутри осушителя. В зоне осушения силикагелевый ротор поглощает влагу из воздуха. Горячий воздух, проходящий через ротор в зоне регенерации, удаляет влагу из силикагеля. На выходе из осушителя воздух становится полностью сухим, а влага удаляется из помещения через воздуховод наружу. Непрерывный процесс осушения и регенерации происходит до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень относительной влажности.  
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Рис.1 Принцип действия осушителей AD 120…400B
Перевод:

Fan – вентилятор

Process air – обрабатываемый воздух

Reg air outlet – выход регенерирующего воздуха

Reg air–регенерирующий воздух

Dry air – осушенный воздух

Rotor – ротор

Heater – электронагреватель

Gear – привод ротора
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Рис.2 Принципиальная схема осушителей AD 120…400B  
Корпус осушителя укомплектован силикагелевым ротором с приводом, нагревательным элементом, вентиляторами и фильтрами.  
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Рис.3 Внешний вид осушителя AD 120 B
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Рис.4 Внешний вид осушителя AD 240 B
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Рис.5 Внешний вид осушителя AD 290 B
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Рис.6 Внешний вид осушителя AD 400 B
Для подготовки осушителя к работе потребуется лишь подключить агрегат к источнику электропитания и присоединить все необходимые воздушные трубки и шланги на месте применения. 

Конструктивные особенности
• Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304

• Компактное исполнение и небольшой вес агрегата
• Наличие потайных ручек для упрощения транспортировки и хранения агрегата
• Наличие встроенного счетчика отработанного времени 
• Высокая производительность при низких температурах и низкий уровень относительной влажности в обслуживаемом помещении
• Глубокая степень осушения при сниженном расходе осушаемого воздуха 

• Достаточный свободный напор для подключения осушителя к системе воздуховодов 
• Опциональный гигростат и контроллер точки росы в качестве аксессуаров 
• Легкий доступ к внутренним компонентам осушителя для проведения технического обслуживания 
• Высокая эффективность моющегося силикагелевого ротора 
Область применения 

Адсорбционные осушители серии AD специально спроектированы для осушения новых зданий и зданий, пострадавших в результате затопления, осушения воздуха в жилых и складских помещениях, на водопроводных и водонапорных станциях.
Управление
Адсорбционные увлажнители серии AD допускают работу в двух режимах: в режиме MAN (ручной) для обеспечения непрерывной работы и в режиме HYG для работы по сигналу от подключенного гигростата. 

На всех агрегатах предусмотрена возможность опционального подключения гигростата или контроллера точки росы.  
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Рис.7 Панель управления AD 120 B

Рис.8 Панель управления AD 240…400 B
Технические характеристики осушителей:

	Модель
	
	AD 120 B
	AD 240 B
	AD 290 B
	AD 400 B

	Производительность осушения при 20°C/60% RH.
	кг/ч
	0,45
	0,80
	1.10
	1,40

	Рабочий диапазон - температура
	˚C
	-15 - +35
	-15 - +35
	-15 - +35
	-15 - +35

	Рабочий диапазон - влажность
	% отн. влаж
	0-100
	0-100
	0-100
	0-100

	Номинальный расход обрабатываемого воздуха
	м³/ч
	120
	240
	290
	400

	Номинальный расход регенерирующего воздуха регенерируемый воздух 
	м³/ч
	35
	45
	65
	85

	Напряжение
	В
	230/1N+PE
	230/1N+PE
	230/1N+PE
	230/1N+PE

	Потребляемая мощность 
	кВт
	0,78
	1,05
	1,64
	2,10

	Мощность  электрического нагревателя
	Вт
	690
	920
	690
	1840

	Своб. напор
	Па
	50
	60
	50
	50

	Предохранитель
	A
	10
	10
	10
	10

	Вес
	кг
	12
	15
	17
	27

	Вых. патрубок осушенного воздуха
	Ø мм
	100
	100
	100
	125

	Вых. патрубок регенерирующего воздуха
	Ø мм
	50
	80
	80
	80


Высокая эффективность осушения и необходимый напор достигаются за счет снижения расхода осушаемого воздуха (т.е. с помощью клапана или заслонки).  

Размеры
[image: image9.emf]
Рис.9 Габаритный чертеж осушителя AD 120 B
Все размеры указаны в мм.

A: Вход регенерирующего/осушаемый воздуха
B: Выход осушенного воздуха

C: Выход регенерирующего воздуха
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Рис.10 Габаритный чертеж осушителя AD 240 B
Все размеры указаны в мм.

A: Вход регенерирующего/осушаемый воздуха
B: Выход осушенного воздуха

C: Выход регенерирующего воздуха
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Рис.11 Габаритный чертеж осушителя AD 290 B
Все размеры указаны в мм.

A: Вход регенерирующего/осушаемый воздуха
B: Выход осушенного воздуха

C: Выход регенерирующего воздуха
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Рис.12 Габаритный чертеж осушителя AD 400 B
Все размеры указаны в мм.

A: Вход регенерирующего/осушаемый воздуха
B: Выход осушенного воздуха

C: Выход регенерирующего воздуха
Аксессуары
Гигростат
Гигростат и контроллер точки росы
Задняя панель
Крепеж для кабелей
(см. отдельную спецификацию на аксессуары)
Кривые влагосъема для осушителей серии AD
[image: image1][image: image13.emf]

Приведенные выше кривые применимы для расхода регенерирующего воздуха 35 м³/ч и номинальному расхода обрабатываемого воздуха равному 120 м³/ч. 

Рис.13 Кривые влагосъема для осушителя серии AD 120 B
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Приведенные выше кривые применимы для расхода регенерирующего воздуха 45 м³/ч  ( что соответствует показаниям амперметра 4 А) и номинальному расхода обрабатываемого воздуха равному 240 м³/ч. 

Рис.14 Кривые влагосъема для осушителя серии AD 240 B
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Приведенные выше кривые применимы для расхода регенерирующего воздуха 65 м³/ч  ( что соответствует показаниям амперметра 6 А) и номинальному расхода обрабатываемого воздуха равному 290 м³/ч. 

Рис.15 Кривые влагосъема для осушителя серии AD 290 B
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Приведенные выше кривые применимы для расхода регенерирующего воздуха 85 м³/ч  ( что соответствует показаниям амперметра 8 А) и номинальному расхода обрабатываемого воздуха равному 400 м³/ч. 

Рис.16 Кривые влагосъема для осушителя серии AD 400 B
Расчет производительности осушителя на примере AD 120 B
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Рис.17 Пример расчета производительности для осушителя AD 120 B
Расчет производится исходя из следующих параметров:

W = грамм воды/час
X1 = влагосодержание на входе: 12 грамм воды/кг воздуха
X2 = влагосодержание на выходе при требуемых параметрах воздуха 20°C/60% отн. влаж.: 8,7 г/кг
(рассчитывается на основании hx-схемы).

ρ = плотность воздуха (кг/м³). Составляет приблизительно 1,2 кг/м³ при 15-25°C
n = кратность воздухообмена в помещении: 0,2/час
V = объем помещения: 400 м³
Q = V x n (м³/ч)
Расчет требуемой мощности осушения:

Мощность осушения рассчитывается по следующей формуле 
W = V x n x ρ (X1-X2)

W = V x n x ρ (X1-X2) = 400 x 0,2 x 1,2 x (12-8,7) = 316,8 г воды/час
Для определения удельной производительности осушителя Wspec (г воды/кг воздуха) сопоставьте содержание влаги на оси Х (8,7 г/кг воздуха) на кривой производительности с линией фактической температуры (20°C) и содержанием влаги в сухом воздухе на оси Y (5,6 г воды/кг воздуха). Таким образом, удельная производительность составляет 8,7 – 5,6 = 3,1 г воды/кг воздуха, т.е. тот объем влаги, который увлажнитель способен удалить из 1 кг обрабатываемого воздуха.
Подбор осушителя:

Для того чтобы выбрать соответствующий тип осушителя, необходимо установить, рассчитан ли данный осушитель на обеспечение требуемого объема воздуха.
W = Q x ρ x Wspec=> Q = 316,8/(1,2 x 3,1) = 85,2 м³/ч.

Номинальный объем воздуха осушителя серии AD 120 B составляет 120 м³/ч, т.е. данный тип осушителя соответствует параметрам приведенного выше расчета.   
Температуру сухого воздуха (31°C) вы можете определить по пунктирной линии, ведущей к следующей температурной точке (20°C). 

Аксессуары для адсорбционных осушителей серии AD
	Внешний вид
	Название
	Описание
	Модель осушителя
	Артикул
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	гигростат и регулятор по точке росы DH 24
	Устройство сочетает в себе электронный гигростат и регулятор по точке росы. 

DH 24 состоит из соединительной коробки с датчиками температур и влажности и отдельной панели управления. 

Соединительная коробка размещается вблизи осушителя, а панель управления устанавливается на расстоянии 500 м от соединительной коробки и подключается к ней через кабель. 

Панель управления отображает температуру, величину относительной влажности и температуру точки росы. 

По достижении уставки раздается звуковой сигнал. 
DH 24 использует управление по типу ВКЛ/ВЫКЛ для значений относительной влажности и точки росы и идеально подходит для применения на водопроводных станциях, где необходимо предотвращать образование конденсата на холодных поверхностях 

Кроме того, рекомендуется использовать DH 24 для регулирования уровня относительной влажности в складских помещениях.

Рабочий диапазон – отн. влаж:          5-95% отн. влаж.

Рабочий диапазон – температура:    -5˚C  до 45˚C
Класс защиты:                                                  IP 54

Напряжение:                                       230 В/50 Гц
Предохранитель:                                50 А
	все типы
	351037
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	гигростат
	Конструктивное исполнения осушителя позволяет подключение к наружному гигростату, который используется для настройки конкретной величины относительной влажности.  
Рабочий диапазон – отн. влаж:          30-100% отн. влаж.

Рабочий диапазон – температура:    0˚C  до 60˚C
Класс защиты:                                                  IP 20

Напряжение:                                       230 В/50 Гц

Предохранитель:                                10 А
	все типы
	351036
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	задняя панель
	В ходе нормальной работы может произойти небольшое понижение давления в помещении, где размещается осушитель, т.к. отвод регенерируемого воздух из комнаты организован через воздуховод или трубку. В некоторых случаях подобное понижение может оказаться крайне нежелательным, поэтому в таких случаях рекомендуется использовать заднюю панель с двумя патрубками. За счет забора наружного регенерируемого воздуха может быть создана система стабилизируемая давлением. 
Задняя панель доступна в трех типоразмерах.
	AD120B

AD240B

AD290B

AD400B
	351038

351034

351034

351039
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	крепеж для проводов
	Монтируется на тыльной стороне осушителя двумя  предустановленными винтами и используется в том случае, когда требуется обмотка электрического кабеля. Коробка содержит две штуки. 
	все типы
	351035
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