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ОСУШИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
DanX 2 HP
Технический паспорт

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством осушителя промышленного назначения для плавательных бассейнов DanX 2 HP (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Ref70595167][bookmark: _Toc201322138] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
	Наименование изделия
	Осушитель промышленного назначения для плавательных бассейнов

	Модель изделия
	DanX 2 HP

	Артикул изделия
	DanX 2 HP

	Описание
	[bookmark: _GoBack]Обеспечивает контроль и управление температурой и влажностью воздуха в частных и общественных плавательных бассейнах

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Декларация о соответствии требованиям 
Технических регламентов Евразийского экономического союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.93783/21 
(срок действия с  27.05.2021 до 26.05.2026)

	Изготовитель
	Dantherm A/S

	Страна производства
	Дания

	Адрес изготовителя
	Marienlystvej 65, 7800 Skive Denmark

	Торговая марка изделия
	Dantherm

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Toc201322139]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc201322140]2.1.1 Описание изделия

Осушитель для плавательных бассейнов DanX 2 HP предназначен для осуществления вентиляции и управления температурой и влажностью воздуха в частных и общественных плавательных бассейнах. 
Агрегат DanX 2 HP использует минимум свежего воздуха, необходимого для поддержания гигиены в зале бассейна. Для ограничения перепадов давления и для поддержания высокой производительности теплового насоса по осушению часть влажного воздуха из зала с бассейном пропускается через теплообменник и через испаритель. 
Часть отработанного воздуха выходит из агрегата, а часть — рециркулируется и смешивается со свежим воздухом. Затем эти два смешанных воздушных потока предварительно нагреваются в двойном поперечно-поточном теплообменнике, а затем нагреваются в конденсаторе тепловых насосов. Если температура подаваемого воздуха ниже уставки, включается калорифер. В данном рабочем режиме осушение достигается за счет сухого наружного воздуха и теплового насоса. Если производительность по осушению недостаточна, доля сухого наружного воздуха автоматически повышается.
Если агрегат работает в ночном режиме или в режиме закрытого бассейна, то заслонки наружного и отводимого воздуха полностью закрыты, и осушение выполняется только за счет теплового насоса.
 Изделие включает в себя двойной перекрёстнопоточный теплообменник со встроенной смесительной камерой, компрессорный тепловой насос, водяной калорифер дополнительного нагрева и вентиляторы с электронным управлением и прямым приводом. Все компоненты установки собраны в одном модуле. Холодильный контур заполнен хладагентом и не требует дополнительных манипуляций.
Конструкция корпуса представляет собой несущую раму с сэндвич-панелями, выполненными из оцинкованного горячим способом листового мметалла с изоляцией из минерального волокна. Рама оснащена направляющими и регулируемыми ножками.
Инспекционные панели выполнены в виде дверец с прочными регулируемыми навесными петлями и удобными ручками. Возможность открывания  инспекционных  дверец на все 180°  упрощает технический осмотр и обслуживание изделия.
По запросу изделие поставляется со специальным внутренним эпоксидным эмалевым покрытием антикоррозийного класса C4 (в соответствии со стандартом EN/ISO 12944-2). Толщина покрытия – 70 мкм.
Тепловой  насос  осушителя   DanX 2 HP  может  быть  оснащен  водоохлаждаемым  конденсатором, чтобы использовать избыточное тепло для подогрева воды бассейна, воды в системе ГВС и т.п. 
В  систему  воздуховодов может быть встроен электрокалорифер для дополнительного 
 подогрева воздуха.
Сторона подключения может быть выбрана на стадии расчета осушителя (левая или правая) в зависимости от требований по размещению изделия.
Система управления изделия базируется на контроллере с программным обеспечением фирмы Dantherm и расположена на лицевой дверце осушителя. 

[bookmark: _Toc201322141]2.1.2 Конструктивные особенности

Конструкция изделия представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1







[bookmark: _Toc201322142]2.1.3 Основные технические характеристики изделия 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристики
	Единица измерения
	Значение

	Расход воздуха на притоке 
	м3/ч
	2000

	Расход воздуха на вытяжке
	м3/ч
	2000

	Холодопроизводительность
	кВт
	4

	Внешний статический напор
	Па
	350

	Доля свежего воздуха зима/лето
	%
	17/100

	Хладагент 
	Тип
	
	R407C

	
	Состав
	
	смесь из 52% тетрафторэтана R134a (CH2FCF3), 23 % дифторметана R-32(CH2F2) и 25 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3)

	Количество хладагента
	кг
	1.6

	Макс. давление в системе
	бар
	24

	Максимально допустимое низкое давление
	бар
	15.4

	Испытание под давлением
	бар
	39,5

	Макс. допустимая наружная температура
	°С
	43

	Электропитание 
	Ф/В/Гц
	2/400+N+PE/50

	Макс. потребляемый ток 
	А
	7

	Предельная коммутационная способность
	А
	16

	Макс. потребляемая  мощность 
	кВт
	1.6

	Производительность осушения зима/лето*
	л/ч
	10.1/7.7

	Нагрев на рекуператоре*
	кВт
	6.9

	Эффективность рекуператора*
	%
	88.5

	SFP категория мощности вентиляторов приток/вытяжка*
	Дж/ м3
	620/640

	Водяной нагреватель воздуха**
	рядность
	2

	Макс. тепловая мощность
	кВт
	9

	Макс. температура на выходе
	°С
	48.2

	Расход воды
	л/с
	0.1

	Потери давления на стороне воды
	кПа
	14

	Подключение водяного нагревателя
	дюйм
	3/8

	Сторона подключений
	 - 
	Правая

	Фильтр приточного воздуха
	-
	F7

	Фильтр вытяжного воздуха
	-
	M5

	Вес агрегата
	кг
	379




* Для параметров в бассейне 30 °С/50%, 17% свежего воздуха с параметрами -32 °С/75%.
** Температура воздуха на входе 28.1°С , температура воды 80° /60°.





[bookmark: _Toc201322143]2.1.4 Требования к расположению изделия

Монтажная позиция для изделия должна соответствовать следующим требованиям:
· Опорная конструкция должна быть ровной, надежной и не вибрировать.
· Опорная конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать массу агрегата (до 500 кг).
· Уклон опорной конструкции не должен превышать 1 мм/м.
При подключении линии отвода конденсата важно помнить, что перепад высот между дренажным отверстием агрегата и вспомогательной конструкцией должен быть не менее необходимой высоты для гидравлического затвора.
Для эксплуатации и обслуживания узлов системы (калориферов, заслонок, фильтров и прочего) необходимо соблюдать зазоры не менее 850 мм между смотровой панелью и стенкой. Также рекомендуется предусмотреть зазор не менее 200 мм между стенкой и той стороной агрегата, где расположены выводы для воды.

[bookmark: bookmark0][bookmark: _Toc201322144]2.1.5 Оптимальная эксплуатация

Для эксплуатации и техобслуживания таких компонентов, как воздухонагреватели, клапаны и др., минимальное сервисное расстояние между инспекционной стороной агрегата и стеной должно равняться ширине агрегата. Рекомендуется также соблюдение минимального сервисного расстояния 600 мм между стеной и тыльной частью агрегата.
Перед осуществлением запуска и ввода в эксплуатацию изделия все его компоненты и воздуховоды должны быть правильно установлены.

[bookmark: _Toc201322145]2.1.6 Чертеж изделия

Чертеж изделия и его элементов с основными габаритными размерами представлен на 
рисунке 2.
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Рисунок 2

[bookmark: _Toc201322146]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

[image: ]
Рисунок 3

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Toc201322147][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Осушитель для плавательных бассейнов
	1

	2. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Toc201322148]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок качества поставляемого Товара исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. 
В случае, если Покупатель продает поставленный Поставщиком товар третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи товара такому третьему лицу, но не может
превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный
гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3
(Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Товара Покупателю или
уполномоченному Грузополучателю.
Условия и порядок выполнения Поставщиком гарантийных обязательств приведены в договоре поставки. 
Гарантийный срок качества поставляемого Товара определяется исходя из нижеследующего: 
На вентиляционные установки Dantherm DanX срок гарантии составляет – 2 (Два) года.
В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части товара, в которой были обнаружены соответствующие недостатки. 
В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт Товара только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию Товара. 












5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Toc201322149] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Toc201322150]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Осушитель для плавательных бассейнов
 

типа:            DanX 2 HP                                                      
                              (наименование модели)                             (заводской номер)
					



Упакована:                                     Dantherm A/S
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.







7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc201322151] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Осушитель для плавательных бассейнов

типа:                DanX 2 HP                                                      
                            (наименование модели)                                   (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

8 [bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc201322152]СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Демонтаж и утилизация оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами.
Перед выводом оборудования из эксплуатации и демонтажом необходимо отключить все линии коммуникации (электрические кабели и линии горячей воды). Необходимо убедиться в отсутствии протечек смеси из воды и гликоля.
Перед тем, как извлекать теплообменник из агрегата, из него необходимо слить смесь воды и гликоля. Перед демонтажом необходимо слить масло и хладагент из контура.
Для защиты окружающей среды его необходимо утилизировать в соответствии с государственными стандартами и законодательством.

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Toc201322153]
 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Разгрузка, транспортировка, сборка, подключение изделия осуществляется только квалифицированными специалистами, изучившими данное руководство и другую предоставляемую поставщиком информацию.
Для оптимальных условий работы и для поддержания длительной службы оборудования необходимо проводить периодическое обслуживание различных узлов системы.
При обслуживании изделия всегда необходимо отключать электричество вводным и ремонтным выключателем (для полного останова системы), а также исключить возможность его случайного включения. Смотровые дверцы допускается открывать только после останова агрегата и вентиляторов. После отключения агрегата крыльчатка вентилятора проработает 1-3 минуты и затем остановится. Запрещается останавливать крыльчатку вентилятора рукой или посторонними предметами.

[bookmark: _Toc201322154]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденному постановлением Ростехнадзора от 29.01.2007, зарегистрированным Минюстом России 22.03.2007 г., регистрационный № 9133.
Все монтажные, эксплуатационные и обслуживающие работы должны проводиться в соответствии с Руководством по монтажу и эксплуатации.
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	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание
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При возникновении неисправности на дисплее контроллера высветится сообщение. Более подробная информация приводится в Руководстве по монтажу и эксплуатации.
Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4
	Сигнализация
	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	Обслуживание
	Загрязнен воздушный фильтр
	Засорен фильтр
	 Заменить фильтр

	Вентилятор
	Вентилятор остановлен
	Тепловая перегрузка
	Подождать, пока привод остынет. Включить агрегат. При повторном останове вентилятора заменить привод или выполнить его ремонт

	Обмерзание1
	Клапан не открывается
	· Выход привода из строя
· Заклинило клапан
	· Заменить привод или выполнить его ремонт
· Заменить клапан или отремонтировать его

	
	Отсутствует горячая вода
	· Насос не работает
· Неисправен бойлер
	· Замена или ремонт насоса
· См. руководство для бойлера

	Возгорание2
	Температура заборного воздуха > 40°C
	Пожар в здании
	Выявить причину высокой температуры в воздуховоде заборного воздуха

	
	Температура подаваемого воздуха > 70°C
	· Некорректная работа калорифера при низком объеме воздуха
· Возгорание агрегата
	Проверить устройства управления калорифера

	Высокое/низкое давление3
Компрессор
	Давление на стороне высокого давления выше 24 бар
	· Слишком маленький расход воздуха
· Засор холодильного контура.
· Температура наружного воздуха слишком высока.
	· Проверить расход воздуха.
· Требуется проверка или ремонт холодильного контура.
· Сбросить реле давления

	
	Давление на стороне низкого давления ниже 1,5 бар
	· Протечка холодильного контура.
· Испаритель обмерз
	· Требуется ремонт холодильного контура.
· Разморозка испарителя/ проверить функцию разморозки


1 Если датчик обмерзания имеет ручной сброс, то датчик необходимо сбросить перед пуском блока. Датчик обычно располагается в верхней части агрегата, рядом с калорифером.
2 Перед повторным запуском агрегата датчик пожарной сигнализации необходимо перезапустить. Для перезапуска на датчике следует нажать красную кнопку. Датчики располагаются на стороне отводимого (70°С) и приточного воздуха (40°С).
3 Перед последующим пуском компрессора датчик высокого давления необходимо перезапустить. Красная кнопка перезапуска (1) расположена внутри агрегата, прямо над компрессором.

12 [bookmark: _Toc201322157] ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
[bookmark: _Toc201322158]12.1 Транспортировка или перемещение изделия

Агрегат поставляется в виде одного модуля. Он установлен на деревянной крестовине и обернут защитным материалом. Разгрузку оборудования выполняют следующим образом:
· Необходимо предусмотреть подходящее место для разгрузки, поскольку агрегат может быть тяжелым: до 500 кг.
· Разгрузку выполняют погрузчиком или краном (см. инструкции ниже).
· Запрещается наклонять или горизонтально класть агрегат со встроенной холодильной системой
· Убедиться, что упаковка и агрегат не были повреждены при транспортировке. 
· При выявлении повреждений незамедлительно информировать о них перевозчика и Dantherm A/S.
· Упаковку следует сохранять до установки агрегата на монтажной позиции во избежание повреждения корпуса или соединений.
· Поскольку агрегат поставляется со встроенной панелью управления, с ней следует обращаться осторожно, а также хранить его в сухом и безопасном месте до завершения монтажа. 
При использовании погрузчика его вилы должны быть не короче агрегата, чтобы не повредить его нижнюю панель. Неправильное и грубое обращение с оборудованием может вывести его из строя и вызвать сбои в работе. Необходимо убедиться, что центр тяжести агрегата расположен максимально близко к середине вил, чтобы транспортировка оборудования выполнялась максимально стабильно.
При использовании крана для транспортировки оборудования нужно учесть следующее: 
· Запас прочности строп должен быть рассчитан на вес агрегата.
· Использовать поврежденные стропы запрещено!
· Необходимо использовать только мягкие ремни.
· Агрегат необходимо поднимать осторожно, без резких движений.
· Резко опускать на землю запрещено!
· При подъеме агрегата краном запрещается стоять под стрелой. Всегда существует опасность того, что кран или вспомогательные принадлежности сломаются и приведут к травмам и гибели.
· Подъем агрегата выполняется следующим образом:
· Вставить 2 круглых железных прута (не менее 1 дюйма диаметром) в отверстия в основании и зафиксировать их.
· Пропустить мягкие стропы через прутки и закрепить их на крюке крана.

Подъем с помощью крана:
· Используйте подъемник, который может выдержать вес модуля! 
· Никогда не используйте поврежденный подъемник! 
· Используйте мягкие ремни! 
· Поднимайте модуль осторожно, избегайте резких движений! 
· Опускайте агрегат осторожно! 
· Подъем осуществляется следующим образом: 
· Вставьте 2 железных бруска круглого сечения (мин. 1 ½ ") в отверстия опорной рамы и закрепите их. 
· Используйте четыре мягких ремня, оберните их вокруг брусков и закрепите их на крюке крана. 
Никогда не проходите под агрегатом, когда его поднимают с помощью крана. 
Существует опасность поломки крана или вспомогательных компонентов, что может привести к серьезным травмам или смерти персонала. 

[bookmark: _Toc201322159]12.2 Хранение изделия

Если изделие не требует немедленной установки, а подлежит хранению, обратите внимание на условия хранения:
· [bookmark: _Toc14172323]Не оставляйте агрегат снаружи здания. 
· Не снимайте оригинальной упаковки. 
· Необходимо защищать устройство от пыли, грязи и повреждений. 
· Температура воздуха при хранении должна быть в диапазоне от 5°C до 40°C. 
· Агрегат должен храниться в неконденсирующейся атмосфере. 













13 [bookmark: _Toc201322160] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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Спецификация поставки агрегата DanX 2 HP (конфигурация 245103141516197-AB2CDE) представлена в таблице 4.
Таблица 4.

	Номер
	Описание

	67112
	3R теплообменник калорифера

	67110
	Привод воздуховодов с пружиной/возвратом

	97356
	Датчик влажности/температуры воздуховодов

	101953
	Автоматический сброс термостата защиты от замерзания

	90296
	Комплект запасных фильтров

	92447
	Сильфон

	9902
	2-ходовой клапан DN15 High 5.0

	9903
	Электродвигатель клапана

	18092
	Наружный датчик

	9920
	Датчик присутствия (PIR)

	115769
	Сенсорная панель. 

	
	Контроллер M172 




Конструктивные комплектующие агрегата DanX 2 HP (конфигурация 245103141516197-AB2CDE) представлены на рисунках 4-6 и в таблицах 5-8.
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Рис. 4

Таблица 5.

	№
	Описание
	Артикул

	1
	Разъем RJ 45
	014609

	2
	Контроллер M172
	113643

	3
	Ручка с замком
	071016

	4
	Ручка без замка
	071017

	5
	Выключатель
	521259

	7
	Регулируемые ножки, 4 шт.
	163068

	8
	Дверная петля, 1 шт.
	541820

	- 
	Датчик влажности/температуры обратного воздуховода
	097356

	- 
	Датчик приточного воздуховода
	039962

	- 
	Смотровое окно/крышка контроллера
	114057






Рис. 5

[image: ]

Таблица 6.

	№
	Описание
	Артикул

	1
	Фильтр обратного воздуха M5 / ePM10 70%
	071024

	2
	Фильтр наружного воздуха F7 / ePM1 55%
	071025

	3
	Теплообменник нагревателя
	067883

	4
	Заслонка свежего воздуха / отработанного воздуха
	066746

	5
	Байпас / Смесительная заслонка
	066693

	6
	Рециркуляционная заслонка
	091729

	7
	Привод заслонки с возвратной пружиной
	067161

	8
	Привод заслонки байпаса
	067193

	9
	Привод рециркуляционной / смесительной заслонки
	067193

	10
	Вентилятор обратного / приточного воздуха с двигателем
	066794

	11
	Датчик свежего воздуха
	039961

	12
	Датчик давления
	060596

	13
	Защита фильтра
	067197




[image: ]

Рис. 6


Таблица 7.

	№
	Описание
	Артикул

	1
	Компрессор
	029242

	2
	Виброгаситель для компрессора, 1 шт.
	029179

	3
	Электромагнитный клапан
	026691

	4
	Обмотка электромагнитного клапана
	077068

	5
	Пресостат низкого давления, 1,5 бар
	108403

	6
	Пресостат высокого давления, 24 бар
	108404

	7
	Ресивер
	602740

	8
	Пусковой конденсатор компрессора
	029243

	10
	Испаритель
	066812

	11
	Конденсатор
	066813

	12
	Расширительный клапан
	603911

	13
	Фильтр-осушитель
	607231

	14
	Смотровое стекло
	607630

	-
	Датчик испарителя
	039961




Дополнительные элементы
Таблица 8.

	Клапан теплообменника нагревателя
	096268

	Привод клапана теплообменника нагревателя
	068001

	Сливной сифон с поплавковым шаровым обратным клапаном
	088338

	Термостат защиты от замерзания с автоматическим сбросом
	513633

	Узел датчика контроля присутствия
	076092

	Наружный температурный датчик
	018092

	Панель управления, сенсорный экран
	109404
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